## 00_Akkus_Beispiel
Test der AKKUS und USV für Strommangellage/rollierende Netzabschaltung | [8 empty] | Blatt QS 1 von 1
Standort | Art | Fabrikat | Typ | Spezfikation | Einbaudatum | Test (4 h Ladevorgang nach 1. Entladung) |  |  | Bemerkung /
| (Akku/USV) |  |  |  |  | Datum | 1. Abschaltung | 2. Abschaltung | Massnahme
Betriebswarte | USV | APC | Smart-UPS | 1.0kWatt / 1.5kVA | 2020-01-05 | 2022-08-08 | 25 min | 22 min | -> Generator 240 V
Betriebswarte | Akku | YUASA | NPl24-12I | 12V, 24Ah | 2018-01-05 | 2022-08-08 | 3 h 33 min | 2 h 22 min | 2. Batterie einbauen
GWPW | Akku | YUASA | NPl24-12I | 12V, 24Ah | 2020-05-09 | 2022-08-09 | 6 h 11 min | 5 h 02 min | keine Massnahme
QWPW
Netzverbund
Reservoir
STPW

## 00_Akkus_leer
Test der AKKUS und USV für Strommangellage/rollierende Netzabschaltung | [8 empty] | Blatt QS 1 von 1
Standort | Art | Fabrikat | Typ | Spezfikation | Einbaudatum | Test (4 h Ladevorgang nach 1. Entladung) |  |  | Bemerkung /
| (Akku/USV) |  |  |  |  | Datum | 1. Abschaltung | 2. Abschaltung | Massnahme